Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 1 квартал 2022 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ООО "Тарвуд" Дата отбора проб:14.01.2022 | Котельная. Котел KWH-800,зав.№815; Котел AZSD-500,зав.№552. источник №6 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1410.156 | 947.1 | 1.49(к) |
| 2 | ОАО "Ручайка" Дата отбора проб:01.02.2022 | Производство материалов ПВХ, котел TPC 2500 источник №127 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 141.923 | 4 | 35.48(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 28.846 | 9 | 3.21(к) |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "БТВ-Агро" Дата отбора проб:01.02.2022 | Дымовая труба в котельной фазы 1от водогрейного котла на газовом топливе типа Vitoplex 200. Зав.№7452978000009126. источник №8 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 137.228 | 125 | 1.1(к) |
| 4 | ОАО "Остромечево" Дата отбора проб:02.02.2022 | Зверокомплекс. Котел МЗК-7 АГ-2 №3.Зав.№518 источник №17 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 540.559 | 44.6 | 12.12(к) |
| 5 | КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" Дата отбора проб:08.02.2022 | Котельная Котел ДКВР 4/13 источник №39 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2780.47 | 1500 | 1.85(к) |
| 6 | КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" Дата отбора проб:08.02.2022 | Котельная Котел КВИ-700 источник №53 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7992.26 | 5000 | 1.6(к) |
| 7 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:14.02.2022 | Котельная № 13. Котел КВ-400Т источник №18 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2697.35 | 2000 | 1.35(к) |
| 8 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:14.03.2022 | Котельная № 9, котел КВМ-0,5 источник №36 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2379.68 | 2000 | 1.19(к) |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 9 | НПП "Белкотломаш" ООО Дата отбора проб:11.01.2022 | Котельная. Котел: КВ-Р-1 (1 шт). источник №5 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8174.77 | 5000 | 1.63(к) |
| 10 | Сенненское районное УП ЖКХ Дата отбора проб:18.01.2022 | Котельная школы-интернат в котельной 2 котла КВТС-1 источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3839.87 | 2000 | 1.92(к) |
| 11 | Сенненское районное УП ЖКХ Дата отбора проб:18.01.2022 | Котельная редакции, в котельной 2 котла Минск-1 источник №3 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3601.59 | 2000 | 1.8(к) |
| 12 | ДКУП "ПКиТС КУП "ЖКХ г. Полоцка" Дата отбора проб:26.01.2022 | Котельная ул.Радищева Котлы: КВТС-1 (2шт) источник №8 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 16021 | 10170.32 | 1.58(к) |
| 13 | ДКУП "ПКиТС КУП "ЖКХ г. Полоцка" Дата отбора проб:28.01.2022 | Котельная д.Близница Котлы: Минск-1 (1 шт.), КВТ-1 (2 шт.), КВР-1 (1 шт.) источник №31 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10891.36 | 6462.95 | 1.69(к) |
| 14 | ПУП "Галант" Общественного объединения "Белорусское общество глухих" Дата отбора проб:03.02.2022 | Котельная. Котёл: Е-1,0-0,9 РЗ (Э) (1 шт.). ГОУ: КВ-ДГ-0,8-95 Ц (1 шт.) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2437.91 | 1000 | 2.44(к) |
| 15 | ДКУП "ПКиТС КУП "ЖКХ г. Полоцка" Дата отбора проб:23.02.2022 | Площадка №38 Котельная школы д.Шпаковщина Котлы: КВТ-0,5 (2шт) источник №134 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14415.28 | 11293.7 | 1.28(к) |
| 16 | ПУП "Галант" Общественного объединения "Белорусское общество глухих" Дата отбора проб:01.03.2022 | Котельная. Котел: Е-1,0-09РЗ (Э) (1 шт). ГОУ: КВ-ДГ-0,8-95Ц (1 шт). источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1773.56 | 1000 | 1.77(к) |
| 17 | Унитарное предприятие "Полоцкая универсальная база", Витебская обл. Дата отбора проб:15.03.2022 | Котельная, котлы ДКВР-2,5/13 - 1 шт., ДКВР-4/13 - 1 шт. источник №7 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3749 | 2000 | 1.87(к) |
| 18 | КУПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ" Дата отбора проб:24.03.2022 | Центральная котельная г. Толочин, в котельной 1 котел КВР-4.65 источник №57 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 663.09 | 500 | 1.33(к) |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 19 | КЖУП "Чечерское" Дата отбора проб:18.01.2022 | Котельная н.п. Нисимковичи. Котёл КВР-0,5-95 (2 шт.) источник №23 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1531.82 | 959.6 | 1.6(к) |
| 20 | РУП "Белоруснефть-Особино" Дата отбора проб:01.02.2022 | Котельная. Котёл Viessmann Vitoplex 300 ТХ3А источник №809 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 112.29 | 47.9 | 2.34(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 293.81 | 18 | 16.32(к) |
| 21 | РУП "Белоруснефть-Особино" Дата отбора проб:10.02.2022 | Котельная Котёл Vitoplex 300 ТХ3А источник №810 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 79.84 | 54.3 | 1.47(к) |
| 22 | ОАО "8 Марта" Дата отбора проб:17.02.2022 | Сушильно-ширильная машина ДМС-22. Низкотемпературная блочная газовая горелка Valupac - 4 шт. (обработка полимерного полотна) источник №55 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 32.98 | - | 0(к) |
|  |  |  | Углеводороды предельные | 5.34 | - | 0(к) |
|  |  | Сушильно-ширильная машина ДМС-22. Низкотемпературная блочная газовая горелка Valupac - 4 шт. (обработка полимерного полотна) источник №54 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 15.72 | - | 0(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 16.04 | - | 0(к) |
|  |  |  | Углеводороды предельные | 7.7 | - | 0(к) |
| 23 | ОАО "8 Марта" Дата отбора проб:28.02.2022 | Сушильно-ширильная машина ДМС-22 низкотемпературная блочно-газовая горелка Valupac-4шт (обработка полимерного полотна) источник №54 | Уксусная кислота | 9.64 | - | 0(к) |
|  |  | Сушильно-ширильная машина ДМС-22 низкотемпературная блочно-газовая горелка Valupac-4шт (обработка полимерного полотна) источник №55 | Уксусная кислота | 12.16 | - | 0(к) |
| 24 | ООО "Эксперт в деталях" Дата отбора проб:04.03.2022 | Топочная, водогрейный котёл КВГТ-50 (ТЭМ) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 148.39 | - | 0(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2663.63 | - | 0(к) |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 74.84 | - | 0(к) |
| 25 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:15.03.2022 | Участок трафаретной печати. Ротационная линия трафаретной/ глубокой печати. ОПМ 10. источник №161 | Аммиак | 7.48 | 3.8 | 1.97(к) |
|  |  |  | Гидрохлорид (водород хлористый) | 4.58 | 1.3 | 3.52(к) |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 26 | Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:01.03.2022 | Котельная д. Нача всего 2 котла работает 1 котел Ретра Бел 250-3М источник №32 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1273.85 | 1000 | 1.27(к) |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 27 | Завод пустотных изделий ОАО "Минскжелезобетон" Дата отбора проб:26.01.2022 | Котельная. Котел паровой КП-1000 №4 (работал 1 из 4-х) источник №0324 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 129.72 | 98.4 | 1.32(к) |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 28 | Логойский лесхоз Дата отбора проб:18.01.2022 | Котельная Котел водогрейный ETS 1000 (2 шт.) источник №5001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1306.49 | 750 | 1.74(к) |
| 29 | ООО "Кронотекс-Бел" Дата отбора проб:19.01.2022 | Котельная Котел СН-500-70 источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2115.93 | 985.7 | 2.15(к) |
| 30 | ООО "АксисХаус" Дата отбора проб:19.01.2022 | Котельная. Котел водогрейный KOMKONT CH-50 EKO 50 кВт ст.№1 источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1.097 | 0.679 | 1.62 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4880.36 | 3572.4 | 1.37(к) |
| 31 | ГОЛХУ "Копыльский опытный лесхоз " Дата отбора проб:24.01.2022 | Котельная, котел СН 120 Compact-1 шт. источник №113 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1083.4 | 95.86 | 11.3(к) |
| 32 | РПУП "Мядельское ЖКХ" Дата отбора проб:15.02.2022 | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №2 СН-400 КОМКОНТ источник №49 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 958.68 | 500 | 1.92(к) |
| 33 | ГОЛХУ "Копыльский опытный лесхоз " Дата отбора проб:21.02.2022 | Котельная, котел СН 120 Compact-1шт. источник №113 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.3046 | 0.178788 | 1.7 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1301 | 95.86 | 13.57(к) |
| 34 | КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:21.02.2022 | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КВ-4,0-2 шт., с топками соответственно: ТСБ-3,0-№1и №2 источник №502 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2830.1 | 1513.6 | 1.87(к) |
| 35 | КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:24.02.2022 | Котельная, всего котлов-2шт., в т.ч. КВ-4,0-№1и №2 с топками соответственно ТСБ-3,0-№1 и №2 источник №502 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 56.2 | 35.6 | 1.58(к) |
| 36 | Общество с ограниченнай ответственностью "АксисХаус" Дата отбора проб:25.02.2022 | Котельная Котел водогрейный KOMKONT СН-50 ЕКО 500кВт источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4704.09 | 3572.4 | 1.32(к) |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 37 | ДУП "Детский санаторий "Свислочь" Дата отбора проб:30.03.2022 | Котельная .Котлы КВ-ТС-1 источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4798.3 | 1423.2 | 3.37(к) |