Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2022 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 1 | 07.04.2022 | Котельная Kотел Kalvis 720 M. Всего 2 шт. источник №56 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 958.36 | 330 |
| 2 | 07.04.2022 | Производственно-складской комплекс. Энергоцентр. Газопоршневой агрегат AOE 12V 4000L33F ст № 2. источник №39 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 86.318 | 76.7 |
|  |  | Производственно-складской комплекс. Энергоцентр. Газопоршневой агрегат AOE 12V 4000L33F ст № 2. источник №40 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 106.204 | 94.2 |
| 3 | 14.04.2022 | Котельная. Котел паровой SIXEN 1700 источник №100 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 172.67 | 93.6 |
| 4 | 16.05.2022 | АБЗ. Асфальтосмеситель. ДС-158 источник №101 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 164.4 | 100 |
| 5 | 31.05.2022 | Котельная. Котел паровой SIXEN 1700 источник №100 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 114.83 | 93.6 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 6 | 04.04.2022 | Цех №1. Пекарный зал Печь РРР 2,1-25 источник №56 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1086.93 | 600 |
| 7 | 06.04.2022 | Котельная д.Близница Котлы: Минск-1 (1 шт.), КВТ-1 (1 шт.), КВР-1 (1 шт.) источник №31 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 13292.85 | 6462.95 |
| 8 | 07.06.2022 | Котельная Котел GX-5000 (1 шт.) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 130.29 | 119.7 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 9 | 15.04.2022 | Котельная ул.Рокоссовского, 23а, (котёл КВ-ГМ-0,4 - резерв) Котел RTQ 418 источник №1129 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 69.15 | 23 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 29.19 | 1 |
| 10 | 14.05.2022 | Сушильный барабан АБЗ Тельтомат источник №6 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2215.58 | 600 |
| 11 | 15.06.2022 | Сушильный агрегат АБЗ Тельтомат источник №6 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 949.42 | 600 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 12 | 17.05.2022 | Котельная, всего 2 котла КП-6,0-0,6 работает 1 котел мощность - 3,9 МВт источник №50 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1566.69 | 732.9 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 13 | 05.04.2022 | УГЭ.ЭТК. Газопоршневой агрегат №1 Deutz TCG-2032 V12 источник №900 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 529.45 | 195.7 |
|  |  | УГЭ.ЭТК. Газопоршневой агрегат №3 Deutz TCG-2032 V12 источник №902 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 500.07 | 196.3 |
|  |  | УГЭ.ЭТК. Газопоршневой агрегат №4 Deutz TCG-2032 V12 источник №903 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 238.88 | 196 |

| Минская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 14 | 15.04.2022 | Нагреватель битума источник №64 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 315.61 | 72.29 |
| 15 | 17.05.2022 | Котельная, всего котлов-2шт., в т.ч. КВ-4,0-2шт., с топками соответственно ТСБ-3,0-2шт. источник №502 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3562.9 | 1513.6 |
| 16 | 25.05.2022 | Нагреватель битума. источник №64 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2771.19 | 72.29 |
| 17 | 30.05.2022 | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №2 ДКВР 4/13 источник №47 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5343.75 | 4015.9 |
| 18 | 07.06.2022 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч Intermet Ecomat MR-1 шт. источник №2 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1603.4 | 400 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК |
| 19 | 16.05.2022 | Открытый склад хранения костры (костроотвал). Пневмотранспорт от КПА и МТА-2Л источник №25 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 148.49 | 50 |
| 20 | 02.06.2022 | Окрасочная линия, окрасочная камера №1 труба источник №34 | Аммиак | 0.76 | 0.6 |
| 21 | 08.06.2022 | Лесопункт, цех по производству пеллет, теплогенератор CSК-3,5, труба источник №17 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 49 | - |
|  |  | Лесопункт, цех по производству пеллет, теплогенератор CSК-3,5, труба источник №17 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 18.45 | - |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 185.42 | - |
| 22 | 08.06.2022 | Сушильный комплекс для сушки пиломатериалов, котел "EKOMAT" 1,5 МВт, 1 шт., газоход источник №14 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4192.71 | 750 |
| 23 | 29.06.2022 | котельная, котел с высокотемпературным теплоносителем (ВОТ) ТП-25VX-30,труба источник №143 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6.35 | - |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 115.22 | - |
| 24 | 29.06.2022 | Печь углевыжигательная, 4шт. труба источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 133.51 | 58 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4871.37 | 590 |