Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 4 квартал 2021 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Частное унитарное производственное предприятие "Мебельная фабрика "Лагуна" Дата отбора проб:26.10.2021 Повтор нет | Котельная Котел КВм-1.ОТ Всего 2 шт. источник №119 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 856.01 | 380 | 2.25(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 2 | ГП "Спецавтобаза г.Витебск" (стройпроект мусорозавод на 2 года) Дата отбора проб:08.11.2021 Повтор нет | Энергоцентр. Котлы: КВ-Рм-0,5 (2 шт.) источник №12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 974.5 | 750 | 1.3(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | НПП "Белкотломаш" ООО Дата отбора проб:15.11.2021 Повтор нет | Котельная. Котёл: КВ-Р-1 (1 шт.) источник №5 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7478.27 | 5000 | 1.5(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 4 | Поставский филиал Витебского областного потребительского общества, Вит.обл. Дата отбора проб:25.11.2021 Повтор нет | Котельная кулинарного цеха ООП, котлы КВМ-0,82 - 1 шт. источник №244 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8987.2 | 8121.7 | 1.11(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 5 | ДКУП "Оршатеплосети" Дата отбора проб:15.12.2021 Повтор нет | Котельная д.Звездная, в котельной 3 котла, марка котлов: КВр 1,16КД источник №72 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4391.74 | 2582.5 | 1.7(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Фишмэн Пауэр", Витебская обл Дата отбора проб:16.12.2021 Повтор нет | Котельная, котлы Е-1,0-0,9М - 2 шт. источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 319.9 | 122,7 | 2.61(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 850.5 | 178.6 | 4.76(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 7 | ГОЛХУ "Гомельский опытный лесхоз" Дата отбора проб:19.10.2021 Повтор нет | Производственная база. Котельная. Котел "Универсал-5" источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1746.97 | 999.4 | 1.75(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 8 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз " (Цех теплового хозяйства) Дата отбора проб:29.11.2021 Повтор нет | Котельная, н.п.Рудня, котлы TIS HARD PLUS 490, КВ-2,0Т источник №111 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 29.02 | 10 | 2.9(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 9 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз " (Цех теплового хозяйства) Дата отбора проб:17.12.2021 Повтор нет | Котельная, н.п.Рудня, котлы TIS HARD PLUS 490, КВ-2,0Т источник №111 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 27.93 | 10 | 2.79(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 10 | ООО "ГродноАгроинвест" Дата отбора проб:08.11.2021 Повтор нет | Котельная. Котел Buderus Logano SK 625. источник №37 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0.006952 | - | 0 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.004043 | - | 0 |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 11 | ОАО "Василишки" Дата отбора проб:11.11.2021 Повтор нет | Котельная "Свинокомплекс Зброжки" Котел ДЕ-16-14ГМ источник №35 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 237.28 | 100 | 2.37(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 12 | Открытое акционерное общество "Василишки" КПР- Дата отбора проб:12.11.2021 Повтор нет | Топочная. Котел КВ-ГМ-0,5. д. Василишки источник №114 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1450.56 | 90 | 16.12(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | ЧТПУП "СТС-Моторс" (проект установки по пр-ву пеллет) Дата отбора проб:13.10.2021 Повтор нет | Участок по производству топливных гранул. Сушильный барабан. Теплогенератор источник №0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 251.59 | 148.9 | 1.69(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 14 | КУП "Стародорожское ЖКХ" Дата отбора проб:22.11.2021 Повтор нет | Центральная котельная №1, котел - СН-300DTH-P-1шт. источник №1003 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.16 | 0.017 | 9.41 |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 15 | ГОЛХУ "Копыльский опытный лесхоз " Дата отбора проб:25.11.2021 Повтор нет | Котельная, котел СН 120 Compact Цех деревообработки источник №113 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.2191 | 0.178788 | 1.23 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2226.7 | 95.86 | 23.23(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 16 | РЖРЭУ УП "Коммунальник" Дата отбора проб:02.12.2021 Повтор нет | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №3 КВМ 1,16Д Котельная ЖЭО "Яхимовщина" источник №5 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3744.99 | 2000 | 1.87(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 17 | РЖРЭУ УП "Коммунальник" Дата отбора проб:23.12.2021 Повтор нет | Котельная, всего 3 котла, в работе котлы №2, №3 КВМ 1,16Д Котельная ЖЭО "Яхимовщина" источник №5 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1.213 | 1.183 | 1.03 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 6857.41 | 2000 | 3.43(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 18 | ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" Дата отбора проб:10.11.2021 Повтор нет | Окрасочная кабина, АПК 1-1 отделочный участок, труба источник №34 | Аммиак | 0.47 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Акрилонитрил | 3.08 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 19.2 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Окрасочная кабина, АПК 1-2, отделочный участок, труба источник №30 | Аммиак | 0.47 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 15.18 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Сушка АПК 1-1, отделочный участок, труба источник №33 | Аммиак | 0.65 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Сушка АПК 1-2, отделочный участок, труба источник №29 | Аммиак | 0.71 | - | 0(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |