Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2024 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ОАО "СКО "Брестагроздравница" Дата отбора проб:02.04.2024 | Котельная. Котел паровой КВм-1Т (основной) N=1.0МВт. Котел паровой ДСЕ-2.5-14М (вспомогательный) N=1.63МВт источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1138.82 | 953.5 | 1.19 |
| 2 | КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ" Дата отбора проб:04.04.2024 | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КВ-0,36Т-2 шт. источник №33 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1890.1 | 1735 | 1.09 |
| 3 | ОАО "Птицефабрика "Дружба" Дата отбора проб:30.05.2024 | Цех переработки птицы. Термоотделение. Термокамера Mauting № 5 (с дымогенератором). источник №323 | Аммиак | 20.1 | 18.7 | 1.07 |
|  |  | Цех переработки птицы. Термоотделение. Термокамера Mauting № 5 (с дымогенератором). источник №324 | Аммиак | 17.01 | 15.4 | 1.1 |
| 4 | Открытое акционерное общество "Горынский комбинат строительных материалов" Дата отбора проб:04.06.2024 | Мини ТЭЦ. Когенерационная установка Quanto TEDOM a.s. Quanto C 1200 источник №54 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 128.48 | 94.8 | 1.36 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 280.85 | 182.4 | 1.54 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 5 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:08.04.2024 | Центральная котельная. Котлы: КВ-Рм-1 (1шт), КВ-Рм-2 (1шт), СН-300 (2шт), ДКВР4/13 (2шт) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1854.8 | 750 | 2.47 |
| 6 | ООО "КимаБел" Дата отбора проб:19.06.2024 | Котельная. Котел AVR-6000 источник №6 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 477.4 | 400 | 1.19 |
| 7 | РУПП "ИК 13 - Березвечье" Дата отбора проб:24.06.2024 | Котельная. Всего: 2 котла Kalvis 720V источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 21508.3 | 16081.7 | 1.34 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 8 | ДРСУ- 150 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" Дата отбора проб:08.04.2024 | Котельная Котел Е-1/9-2шт. (из них 1 резерв), W=0,62 МВт, топливо- природный газ источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 223.17 | 92.6 | 2.41 |
| 9 | Дочернее унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский" Дата отбора проб:15.04.2024 | Котельная. Котел Buderus Logano S825L-3050, Buderus Logano S825L-1900 источник № 11/1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 135.08 | 120 | 1.13 |
| 10 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Лоевский райжилкомхоз" Дата отбора проб:18.04.2024 | Котельная г.п. Лоев, ул. Октябрьская,17 Котлы КВ-П-0,45-95,W=0,45МВт источник № 0071 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2138.19 | 510 | 4.19 |
| 11 | КПРСУП "Гомельоблдорстрой" Дата отбора проб:03.05.2024 | АБЗ ДС-1853, горелка битумоплавильни источник №39 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 122.66 | 69.84 | 1.76 |
| 12 | Дочернее унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский" Дата отбора проб:28.05.2024 | Котельная. Котел Buderus Logano S825L-3050, Buderus Logano S825L-1900 источник № 0011 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 126.8 | 120 | 1.06 |
| 13 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "МАВ-Недвижимость" магазин "Светофор" Дата отбора проба 04.04.2024 | котельная, котел TIS UNI 95 (дрова, 99 кВт, 1 рабочий) | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5575.8 | 2000 | 2.79 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 14 | ГРУП "Скидельское ЖКХ" (основное) Дата отбора проб:01.04.2024 | Котельная, г.п. Сопоцкин. Котел КВС-0.5Д (2 шт) источник №116 | Сера диоксид | 24.52 | 5.1 | 4.81 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2976.37 | 1930.8 | 1.54 |
|  |  | Котельная, а.г. Ратичи. Котел КВ-0.36Т (2 шт) источник №123 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 171.7 | 24.2 | 7.1 |
|  |  |  | Сера диоксид | 12.4 | 2.7 | 4.59 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1502.54 | 803.6 | 1.87 |
| 15 | Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:17.04.2024 | Котельная г.п. Б. Берестовица., ул. Советская, 12А. Котел КВ-Р-1 источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8889.08 | 994.7 | 8.94 |
| 16 | Производственное унитарное предприятие "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:26.04.2024 | Производственный участок Котельная, котел водогрейный КВТ-0,25 (1 раб. 1 рез.) котел паровой КП-2,5-0,6 (1 раб. 1 рез.) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3815.77 | 566.6 | 6.73 |
| 17 | Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:08.05.2024 | Котельная г.п. Б.Берестовица, ул. Советская, 12А Котел КВ-Р-1 источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6747.191 | 994.7 | 6.78 |
| 18 | Производственное унитарное предприятие "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:30.05.2024 | Производственный участок. Котельная, котел водогрейный КВТ-0,25-2шт, котел паровой КП-2,5-0,6 - 2шт. источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 219.847 | 87 | 2.53 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7817.691 | 566.6 | 13.8 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 19 | Специализированное электроремонтное ЗАО "Вольна" Дата отбора проб:02.04.2024 | Производственное помещение. Печь отжига изоляции деталей электрических машин с дожигателем. источник №28 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 50.83 | 31.3 | 1.62 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАБАК-ИНВЕСТ" Дата отбора проб:15.04.2024 | Мини-ТЭЦ. Когенерационная установка TEDOM Quanto C1000, №3 источник № 0003 | Углеводороды предельные | >1000 | 259.6 | - |
|  |  | Мини-ТЭЦ. Когенерационная установка TEDOM Quanto C1000, №4 источник № 0004 | Углеводороды предельные | >1000 | 259.6 | - |
| 21 | ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" Дата отбора проб:23.04.2024 | Котельная, всего 3 котла, котлы №1, №2 Unical ELLPREX 1850, котел №3 Unical ELLPREX 760 источник №3 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 17.39 | 12.5 | 1.39 |
| 22 | ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" Дата отбора проб:03.05.2024 | Котельная. Котел ELLPREX 1850 (введен в эксплуатацию - февраль, 2018 г.) источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 133.42 | 97.3 | 1.37 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАБАК-ИНВЕСТ" Дата отбора проб:06.05.2024 | Мини-ТЭЦ. Когенерационная установка TEDOM Quanto C1000, №3 источник № 0003 | Углеводороды предельные | >1000 | 259.6 | - |
|  |  | Мини-ТЭЦ. Когенерационная установка TEDOM Quanto C1000, №4 источник № 0004 | Углеводороды предельные | 598.32 | 235.2 | 2.54 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАБАК-ИНВЕСТ" Дата отбора проб:23.05.2024 | Мини ТЭЦ. Когерационная установка TEDOM Quanto C1000, № 3 источник № 0003 | Углеводороды предельные | >1000 | 259.6 | - |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 25 | Специализированное электроремонтное ЗАО "Вольна" Дата отбора проб:02.04.2024 | Производственное помещение. Печь отжига изоляции деталей электрических машин с дожигателем. источник №28 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 50.83 | 31.3 | 1.62 |
| 26 | ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:12.04.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. КВР-2-1 шт. источник №1 | Сера диоксид | 95.4 | 2.9 | 32.9 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14187.7 | 828.1 | 17.13 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 86.7 | 25.7 | 3.37 |
| 27 | ООО "Вирабуд" Дата отбора проб:29.04.2024 | Котел КСТ-20 Мощность 12кВт источник № 1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.002853 | - | 0 |
|  |  | Котел МИР-95 Мощность 95кВт источник № 2 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.007286 | - | 0 |
|  |  | Котел КСТ-20 Мощность 12кВт источник № 1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.04543 | - | 0 |
|  |  | Котел МИР-95 Мощность 95кВт источник № 2 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.1159 | - | 0 |
| 28 | Открытое акционерное общество "Новосверженский лесозавод" Дата отбора проб:08.05.2024 | Котельная. Водогрейный котел CH 200DH Compact источник №11 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5823.2 | 711.6 | 8.18 |
| 29 | Филиал КУП"Минскоблдорстрой" - ДРСУ №123 (АББ "Новодворье") Дата отбора проб:17.05.2024 | А/с "Тельтомат" источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1477.41 | 600 | 2.46 |
| 30 | ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:29.05.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. КВТШ-1-1 шт источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 348.9 | 32.9 | 10.6 |
|  |  |  | Сера диоксид | 101.1 | 2.9 | 34.86 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5962.8 | 321.3 | 18.56 |
| 31 | ИООО "Амиральд" Дата отбора проб:27.05.2024 | Котельная, всего котлов -3 шт., в т.ч. Kalvis-950M- 2 шт., КВ-Рм-2-1шт. источник №29 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 278,8 | 93.7 | 2.98 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3181,3 | 261,2 | 12.18 |
| 32 | Филиал КУП"Минскоблдорстрой" - ДРСУ №123 (АББ "Новодворье") Дата отбора проб:07.06.2024 | А/с "Тельтомат" источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1326.1 | 600 | 2.21 |
| 33 | ИООО "Амиральд" Дата отбора проб:24.06.2024 | Котельная, всего котлов - 3 шт., в т.ч. Kalvis-950M- 2 шт., КВ-Рм-2-1шт. источник №29 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 233.9 | 93.7 | 2.50 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 888.0 | 261.2 | 3.40 |
| 34 | ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:25.06.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. КВР-2-1 шт. источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 125.2 | 25.7 | 4.87 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9911.5 | 828.1 | 11.97 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 35 | ГОЛХУ "Осиповичский опытный лесхоз" Дата отбора проб:08.04.2024 | Теплогератор 4М. Цех по производству топливных пеллет, труба источник № 0103 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 240.9 | 18 | 13.38 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5316.84 | 57.5 | 92.47 |